МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

Кафедра Электрификации промышленных предприятий

Комплект заданий для выполнения

расчетных работ

по дисциплине Электромагнитные переходные процессы в системах

электроснабжения

2022

Индивидуальное домашнее задание №1

по курсу «Электромагнитные переходные процессы в

электроэнергетических системах»
для студентов группы 1Э-       Д

# Упрощенный расчет токов короткого замыкания

Выполнить расчет токов трехфазного короткого замыкания в системе, представленной на рисунке 1.

~

G

T

W

АТ

С

Рисунок 1. Схема электрической сети.

Объем задания:

- Сформулировать основные допущения упрощенного расчета токов к.з.

- По справочной литературе найти необходимые для расчета сопротивлений схемы замещения параметры.

- Начертить расчетную схему сети с указанием параметров ее элементов.

- Выполнить расчет сопротивлений и начертить схему замещения с указанием величин сопротивлений.

- Определить ЭДС питающих источников.

- Рассчитать значение периодической слагающей тока трехфазного короткого замыкания для заданной расчетной точки.

Данные элементов схемы по вариантам приведены в таблице 1. Мощность короткого замыкания на шинах приемной системы Sкз=19000МВА. Линия W – двухцепная.

Расчет выполняется в двух вариантах:

а) расчет в относительных единицах с использованием приближенного приведения к одной ступени;

б) расчет в именованных единицах с использованием точного приведения.

Срок выдачи задания

Срок сдачи задания

И.о. зав. кафедрой ЭПП					В.Н. Ивойлов

Таблица исходных данных для ИДЗ №1

по курсу «Электромагнитные переходные процессы в

электроэнергетических  системах» (группа 1Э-      )

| Номер варианта | Тип генератора G | Тип трансформатора T | Тип автотрансформатора T | Длина линии W (км) / Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТГВ-200-2У3 | ТДЦ-250000/110 | АТДЦТН-250000/220/110 | 75 / АС-240 |
| 2 | ТВВ-200-2АУ3 | ТДЦ-250000/110 | АТДЦТН-20000/220/110 | 65 / АС-185 |
| 3 | ТВВ-160-2ЕУ3 | ТДЦ-200000/110 | АТДЦН-125000/330/110 | 40 / АС-150 |
| 4 | ТВФ-120-2У3 | ТДЦ-125000/110 | АТДЦТН-63000/220/110 | 45 / АС-120 |
| 5 | ТГВ-200-2У3 | ТДЦ-250000/110 | АТДЦТН-125000/220/110 | 55/ АС-150 |
| 6 | ТВВ-200-2АУ3 | ТДЦ-250000/110 | АТДЦТН-250000/220/110 | 55 / АС-185 |
| 7 | ТВВ-160-2ЕУ3 | ТДЦ-200000/110 | АТДЦТН-200000/330/110 | 50 / АС-120 |
| 8 | ТВФ-120-2У3 | ТДЦ-125000/110 | АТДЦН-250000/220/110 | 60 / АС-95 |
| 9 | ТГВ-200-2У3 | ТДЦ-250000/110 | АТДЦН-200000/220/110 | 85 / АС-185 |
| 10 | ТВВ-200-2АУ3 | ТДЦ-250000/110 | АТДЦН-63000/220/110 | 60 / АС-185 |
| 11 | ТВВ-160-2ЕУ3 | ТДЦ-200000/110 | АТДЦН-63000/220/110 | 65 / АС-150 |
| 12 | ТВФ-120-2У3 | ТДЦ-125000/110 | АТДЦН-250000/220/110 | 50 / АС-120 |
| 13 | ТГВ-200-2У3 | ТДЦ-250000/110 | АТДЦН-125000/330/110 | 80 / АС-240 |
| 14 | ТВВ-160-2ЕУ3 | ТДЦ-200000/110 | АТДЦН-63000/220/110 | 75 / АС-95 |
| 15 | ТВФ-120-2У3 | ТДЦ-125000/110 | АТДЦТН-200000/330/110 | 70 / АС-240 |

Индивидуальное домашнее задание №2

по курсу «Электромагнитные переходные процессы в

электроэнергетических системах»
для студентов группы 1Э-       Д

# Расчет токов короткого замыкания
с учетом переходного процесса в генераторе

~

UС

G

T

W

P0+jQ0

К1

К2

К3

АТ

Выполнить расчет токов трехфазного короткого замыкания в системе, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема электрической сети.

Объем задания:

- Построить векторную диаграмму предшествующего установившегося режима и определить его параметры  (эдс Eq и Eq).

- Выполнить расчет токов короткого замыкания для трех заданных точек. Для режима короткого замыкания определить:

  - начальный сверхпереходный ток;

  - установившийся ток короткого замыкания (без учета и с учетом действия форсировки возбуждения);

  - ток короткого замыкания в момент времени  = 0.08 с;

  - ударный ток короткого замыкания.

Для всех точек кз определяется только ток со стороны генератора. Расчет ударного тока выполняется на основе определения активных сопротивлений элементов. Расчет выполняется с использованием системы относительных единиц.

Данные элементов схемы по вариантам соответствуют заданию №1. Эти данные и также параметры предшествующего режима приведены в
таблице.

Срок выдачи задания

Срок сдачи задания

И.о. зав. кафедрой ЭПП			               	В.Н. Ивойлов

Таблица исходных данных для ИДЗ №2

по курсу «Электромагнитные переходные процессы в

электроэнергетических системах» (группа 1Э-	 Д)

| Номер варианта | Тип генератора G | Тип трансформатора T | Тип автотрансформатора АT | Длина линии W (км) / Марка провода | Напряжение, UC, кВ | Активная мощность, P0, МВт | Реактивная мощность, Q0,МВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТГВ-200-2У3 | ТДЦ-250000/110 | АТДЦТН-250000/220/110 | 65 / АС-240 | 225 | 185 | 60 |
| 2 | ТВВ-200-2АУ3 | ТДЦ-250000/110 | АТДЦТН-20000/220/110 | 60 / АС-185 | 230 | 190 | 50 |
| 3 | ТВВ-160-2ЕУ3 | ТДЦ-200000/110 | АТДЦН-125000/330/110 | 55 / АС-150 | 335 | 150 | 40 |
| 4 | ТВФ-120-2У3 | ТДЦ-125000/110 | АТДЦТН-63000/220/110 | 50 / АС-120 | 220 | 110 | 30 |
| 5 | ТГВ-200-2У3 | ТДЦ-250000/110 | АТДЦТН-125000/220/110 | 60/ АС-150 | 215 | 180 | 65 |
| 6 | ТВВ-200-2АУ3 | ТДЦ-250000/110 | АТДЦТН-250000/220/110 | 55 / АС-185 | 230 | 185 | 55 |
| 7 | ТВВ-160-2ЕУ3 | ТДЦ-200000/110 | АТДЦТН-200000/330/110 | 50 / АС-120 | 335 | 155 | 45 |
| 8 | ТВФ-120-2У3 | ТДЦ-125000/110 | АТДЦН-250000/220/110 | 45 / АС-95 | 225 | 115 | 35 |
| 9 | ТГВ-200-2У3 | ТДЦ-250000/110 | АТДЦН-200000/220/110 | 70 / АС-185 | 230 | 195 | 55 |
| 10 | ТВВ-200-2АУ3 | ТДЦ-250000/110 | АТДЦН-63000/220/110 | 65 / АС-185 | 220 | 180 | 45 |
| 11 | ТВВ-160-2ЕУ3 | ТДЦ-200000/110 | АТДЦН-63000/220/110 | 60 / АС-150 | 225 | 140 | 35 |
| 12 | ТВФ-120-2У3 | ТДЦ-125000/110 | АТДЦН-250000/220/110 | 55 / АС-120 | 215 | 105 | 25 |